Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование

| № | Параметр |  |  | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, ШхВхГ, не более |  |  | 114 х 266 х 125 |
|  | Тип монтажа |  |  | На дверь/монтажную панель |
|  | Степень защиты лицевой панели, не хуже |  |  | IP54 |
|  | Диапазон рабочих температур, не хуже |  |  | -40…+55°С |
|  | Средний срок службы, лет, не менее |  |  | 25 |
|  | Номинальное напряжение оперативного питания, В, постоянное/переменное/выпрямленное |  |  | 220 |
|  | Рабочий диапазон питания переменным напряжением, В, не менее |  |  | 65 - 265 |
|  | Рабочий диапазон питания постоянным напряжением, В, не менее |  |  | 85 - 370 |
|  | Время готовности после подачи питания, не более, с |  |  | 0,3 |
|  | Устойчивость к перерывам питания, с, не менее | Переменный ток |  | 4 |
|  |  | Постоянный ток |  | 2 |
| - Питание от цепей тока |  |  |  |  |  |  |
|  | Отбор мощности для работы блока от входов измерения тока |  |  | Ia, Ic |
|  | Ток начала работы блока, А, не более |  |  | 2 |
|  | Время готовности при подаче номинальных токов 5 А, с, не более |  |  | 0,5 |
| - Дешунтирования вторичных цепей тока |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммутационная способность, А, не менее |  |  | 200 |
|  | Оперативное питание реле дешунтирования |  |  | От блока питания устройства РЗА (без дополнительных блоков питания) |
|  | Количество групп контактов, не менее |  |  | 2 |
| - Аналоговые входы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество входов измерения фазных токов, не менее |  |  | 3 |
|  | Номинальный вторичный ток Iном, А |  |  | 1 или 5 |
|  | Диапазон измерения фазных токов, А |  |  | 0,05 – 180 |
|  | Чувствительный вход измерения тока замыкания на землю |  |  | да |
|  | Диапазон измерения чувствительного входа, А, не менее |  |  | 0,01 - 5 |
|  | Количество входов измерения напряжения, не менее |  |  | 4 |
|  | Диапазон измерения напряжений, В, не менее |  |  | 5 - 260 |
| - Дискретные входы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дискретных входов, не менее |  |  | 15 |
|  | Номинальное напряжение срабатывания дискретных входов, В, постоянное/переменное/выпрямленное |  |  | 220 |
| - Дискретные выходы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выходных реле, не менее |  |  | 13 |
|  | Диапазон коммутируемых напряжений, В, не менее |  |  | 10 – 265 |
|  | Коммутационная способность на переменном токе, А, не менее |  |  | 8 |
|  | Коммутационная способность на постоянном токе, А, не менее |  | замыкание | 8 |
|  |  |  | Размыкание, RL-нагрузка, t=0.02 c | 0,3 |
| - Встроенный источник питания дискретных входов |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон выходного постоянного напряжения, В |  |  | 170 - 265 |
|  | Минимальный входной ток (Ia+Ic) при питании от тока для надежного срабатывания дискретных входов, А |  |  | 5 |
|  | Устойчивость к перерывам питания, при питании номинальным напряжением, с |  | 1 вход (0,77 Вт) | 1,8 |
|  |  |  | 5 входов (3,8 Вт) | 1,4 |
|  |  |  | 8 входов (6,1 Вт) | 1,2 |
|  |  |  | 15 входов (11,5 Вт) | 0,9 |
|  | Длительно допустимая выходная мощность, Вт |  |  | 15 |
| - Защита от дуговых замыканий |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество оптических каналов |  |  | 3 |
|  | Тип подключаемых датчиков дугового замыкания |  |  | Волоконно-оптический |
|  | Возможность комбинированного подключения точечных и петлевых датчиков |  |  | есть |
|  | Функция самодиагностики датчиков |  |  | есть |
|  | Время срабатывания устройства, с учетом пуска по току и срабатывания реле отключения выключателя, не более |  |  | 15-25 мс |
| - Защита от перегрева (Мелисса) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка температурных датчиков Мелисса |  |  | да |
|  | Максимальное количество подключаемых датчиков Мелисса |  |  | 12 |
|  | Объединение датчиков Мелисса в группы по месту установки |  |  | да |
|  | Количество ступеней контроля температуры |  |  | 2 |
|  | Действие защиты от перегрева на предупредительную и аварийную сигнализацию |  |  | да |
| - Человеко-машинный интерфейс |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество программируемых светодиодных индикаторов, шт, не менее |  |  | 12 |
|  | Органы управления выключателем на лицевой панели |  |  | да |
|  | Выбор режима управления местной/дистанционное на лицевой панели |  |  | да |
|  | Разграничение уровней доступа с помощью паролей |  |  | да |
| - Функциональный состав |  |  |  |  |  |  |
|  | Токовые защиты, ступеней, не менее |  |  | 6 |
|  | Контроль направления мощности токовых защиты |  |  | да |
|  | Комбинированный пуск по напряжению токовых защит |  |  | да |
|  | Зависимые от тока выдержки времени токовых защит |  |  | да |
|  | Оперативный перевод токовых защит на сигнал |  |  | да |
|  | Блокирование токовых защит при броске тока намагничивания силовых трансформаторов |  |  | да |
|  | Логическая защита шин |  |  | да |
|  | Направленная логическая защита шин |  |  | да |
|  | Защита обратной последовательности |  |  | да |
|  | Защита от однофазных замыканий на землю по напряжению 3U0 |  |  | да |
|  | Защита от однофазных замыканий на землю по току 3I0 |  |  | да |
|  | Защита от однофазных замыканий на землю с контролем направления мощности нулевой последовательности |  |  | да |
|  | Защита от дуговых замыканий |  |  | да |
|  | Защита от перегрева (Мелисса) |  |  | да |
|  | Автоматическая частотная разгрузка по измеренной блоком частоте, ступеней, не менее |  |  | 3 |
|  | Автоматическая разгрузка по снижению напряжения |  |  | да |
|  | Защита минимального напряжения, ступеней, не менее |  |  | 3 |
|  | Защита от повышения напряжения |  |  | да |
|  | Защита от затянутого пуска и блокировки ротора |  |  | да |
|  | Тепловая модель |  |  | да |
|  | Минимальная токовая защита |  |  | да |
|  | Защита от асинхронных режимов |  |  | да |
|  | Ограничение количества пусков |  |  | да |
|  | Автоматический ввод резерва |  |  | да |
|  | Контроль снижения остаточного напряжения при АВР |  |  | да |
|  | Восстановление нормального режима после АВР |  |  | да |
|  | Автоматическое повторное включение, циклов, не менее |  |  | 4 |
|  | Контроль, улавливание синхронизма при включении |  |  | да |
|  | Контроль остаточного ресурса выключателя |  |  | да |
|  | Функция определения места повреждения |  |  | да |
|  | Функция технического учета электрической энергии |  |  | да |
|  | Гибкая редактируемая логика |  |  | да |
|  | Максимальная длительность аварийной записи осциллографа, с, не менее |  |  | 10 |
|  | Максимальная длительность предаварийной записи осциллографа, с, не менее |  |  | 5 |
| - Прочее |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок службы, не менее |  |  | 10 лет |
|  | Техническая поддержка |  |  | Круглосуточно, без выходных |